Приложение № 1

к договору № 2271М от «14» июня 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Генеральный директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________С. В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10553-21-ип от 06.08.2021 года. Технические условия №10553 от 21.07.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Кабельно – воздушная линия 0,4 кВ от ТП-70 до ШРС№10/ТП-70. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Меркурий 236 ART – 03PQRS – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-70 (панель №5, руб. №3) комплекта предохранителей ПН-2 250А – 3 шт. 2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-Ls -1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-70 (панель №5) до существующей опоры №1 расположенной на пересечении ул. Горького и ул. Киселева общей протяженностью 94 метра. 2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от существующей опоры №1 до существующей опоры №7, общей протяженностью 165 метра. (подвеска провода осуществляется по существующим металлическим опорам совместно с существующими проводами ВЛИ -0,4кВ и линией связи). 2.4. Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-Ls -1-4х150 мм2 от существующей опоры №7 расположенной на ул. Б. Казачья, 6 до существующего ШРС №10 ТП - 70 общей протяженностью 36 метров. 2.5 Монтаж в ВРУ заявителя прибора учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART – 03PQRS с трансформаторами тока Т -0,66, 200/5 – 3шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.06.2022 года по 30.06.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: шифр 657-02-22 (Том 1) «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-70 до ШРС№10/ТП-70. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |