Приложение № 1

к договору № 2179М от «06» июля 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10198-21-ип от 20.05.2021 года. ТУ №10198 от 13.05.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС-1-57УЗ ТП-957 по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-957 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж железобетонной опоры (1 шт.) рядом с нежилым зданием заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.2 Монтаж установки ШРС-1-57УЗ ТП-957 у вновь установленной ж/б опоры по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АСБл-1 4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-957 до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8, протяженностью 225 метров. 2.4 Монтаж во вновь установленном ШРС/ТП-957 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-02 PQRS-1 шт.); базового блока АСКУЭ «Teleofis» по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-957 комплекта предохранителей ПН2-250/80-1 комп. 2.6 Монтаж контура заземления. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.07.2022 года по 08.08.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 09-21-94-ЭС «ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д.8. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-957 до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д.8». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |