Приложение № 1

к договору № 2306М от 14 июля 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11082-21-ип от 30.12.2021 года. ТУ №11082 от 13.12.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС у здания по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11. Перезаводка существующих питающих и отходящих КЛ-0,4 кВ во вновь устанавливаемый ШРС/ТП-580 по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS предоставляются заказчиком). Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж существующего ШРС-1/ТП-580, расположенного у здания по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11. 2.2 Монтаж шкафа ШРС-1-57/1У3 у здания по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11 на уровне +0,3м от планировочной поверхности земли на цоколе 700х350х300, сваренном из уголка ст. 50х50х5мм. 2.3 Корпус вновь установленного ШРС присоединить к существующему заземляющему устройству. 2.4 Произвести перезаводку во вновь установленный ШРС/ТП-580 существующих питающих КЛ-0,4кВ (1 шт.) и отходящих КЛ-0,4кВ (1шт.). 2.5 Питание вновь установленного ШРС/ТП-580, осуществляется существующим кабелем АСБл-1 4х120 мм2. 2.6 Монтаж во вновь установленном ШРС/ТП-580 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-03 PQRS-1 шт. с трансформаторами тока ТТИ-А – 200/5) по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.07.2022 года по 29.07.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: Шифр 021-22-ЭС «Реконструкция ШРС-1/ТП-580 с заменой на ШРС1-57УЗ и перезаводкой действующих и питающих кабелей 0,4 кВ. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |