Приложение № 1

к договору № 1784М/1 от «19» июля 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №0517-11-ит от 29.06.2011 года. ТУ №0517-5 от 18.10.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Встроенная ТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 87. ТП-535 по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В./угол ул. Рахова. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (силовые трансформаторы (ТСГЛ-630-6/0,4 кВ – 2 шт.), приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж оборудования в встроенной ТП двух силовых трансформаторов ТСГЛ-630-6/0,4 кВ; оборудования РУ-6 кВ: камеры КСО-394-03 – 6 шт., КСО-394-04 – 2 шт.; камеры КСО-394-15 (16) торцевая – 4 шт.; оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-1-02 – 4 шт., ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-33 – 2 шт., ЩО-70-1-71 – 1 шт.; торцевые панели ЩО-70-1-95 – 6 шт.; низковольтный шинный мост (800х1150) – 2 шт. 2.2 Монтаж АСКУЭ в встроенной ТП. 2.3 Монтаж освещения в встроенной ТП. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8502У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. Реконструкция. 2.5 Монтаж оборудования в ТП-535 – камеры КСО-394-03 – 2 шт., камеры КСО-394-15 (16) торцевая – 2 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 19.07.2022 года по 16.09.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Административное здание по ул. Гоголя Н.В., 87 в Кировском районе г. Саратова. Внешнее электроснабжение. Встроенная ТП-6/0,4кВ 2х630кВа. Основной комплект рабочих чертежей» (Шифр 164/1-297-11-ЭС2). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |