Приложение № 1

к договору № 2112М от «25» января 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ЭлектроСилаМонтаж» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________И.Н. Климов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9667-20-ип от 26.01.2021 года. ТУ №9667 от 14.01.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38. КЛ-10 кВ от новой БКТП до КТП-991. КЛ-10 кВ от новой БКТП до соединительной муфты в направлении «РП-Поливановский». |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.) предоставляются заказчиком). 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж фундамента для новой БКТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж БКТП-2х250 кВА 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 2 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ – камеры КСО-394-03-630УЗ – 3 шт., КСО-394-04-630УЗ – 2 шт., КСО-394-01-630УЗ – 1 шт.; оборудования РУ-0,4 кВ – панели ЩО-70-1-32 – 2 шт., ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-70 – 1шт. 2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД31Т60х6, с РУ-10 кВ с помощью кабеля АСБл-10-4х150 мм2 и шин АД31Т50х5 (одна полоса в фазе). 2.4 Монтаж контура заземления БКТП. 2.5 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.). 2.6 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой БКТП (камера №1, I с.ш.) до РУ-10 кВ КТП-991 (камера №3), протяженностью 348 метров. 2.7 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой БКТП (камера №2, II с.ш.) до соединительной муфты К1 направления «РП-Поливановский-II», протяженностью 342 метра. 2.8 Демонтировать существующий кабель АСБл-10-3х150 мм2 направления «РП-Поливановский – II-КТП-991» из камеры №3 РУ-10 кВ КТП-991 и соединить его муфтой К1 с проектируемым кабелем АСБл-10-3х150 мм2 направления «РП-Поливановский-II – БКТП». На место демонтируемого кабеля завести проектируемый кабель АСБл-10-3х150 мм2 направления «КТП-991 – БКТП». 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 25.01.2022 года по 31.03.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляется Заказчиком: Проект: «Блочная комплектная трансформаторная подстанция по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38. Кабельная линия 10 кВ от БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38 до соединения с кабелем направления РП-Поливановский – КТП-991 в сторону РП-Поливановский. Кабельная линия 10 кВ от БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38 до КТП-991» (Шифр 2112П-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 4. Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |