УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«22» июля 2022 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 291-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211567826 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии и базовый блок системы Teleofis предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Камера трансфоматора 2.1 Монтаж в ТП-258 силового трансформатора ТМГ-400/10 (1шт.), взамен трансформатора ТМГ-250/10. 2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-400/10. 2.3 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шин прямоугольного сечения: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6. 2.4 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-10 кВ с помощью шин прямоугольного сечения АД31Т 50х5. 2.5 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). РУ-0,4кВ 2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 панелей ЩО-70-1-03УЗ-2шт., ЩО-70-1-85УЗ-1шт., ЩО-70-1-95УЗ-2шт., взамен панелей ЩО-59. 2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-258 (панели №1, №3) установить сборные шины прмяугольного сечения АД31Т 60х6 (одна полоса в фазе), взамен шин меньшего сечения. 2.8 Боковые стенки панелей №1, №3 ЩО-70 закрыть торцевыми панелями. 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 (панель №1, №3) предохранителей ПН2-400 с уставкой 315 А, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-258 (панель №1, №3) трансформаторов тока Т-0,66М 300/5-6шт., взамен аппаратов меньшего номинала. 2.11 Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛЗ, в который установить приборы учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS (3шт.) и базовый блок системы Teleofis WRX768 (1шт.). 2.12 Монтаж бокса КМПн с автоматическим выключателем на стене помещения РУ-0,4кВ ТП-258. 2.13 После монтажа оборудования все действующие КЛ-0,4кВ завести обратно и подключить к новым панелям ЩО-70. РУ-6кВ 2.14 Монтаж в РУ-10 кВ ТП-258 (камера №2) выключателя нагрузки ВНАзп-10/630 с комплектом предохранителей ПКТ102-10-50-12,5УЗ, взамен выключателя нагрузки РВ-6/400. 2.15 Заземление вновь установленного оборудования осуществить путем его подключения к существующему заземляющему устройству. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-258 по адресу: г. Саратов, ул. Городская угол 1-го Окольного проезда. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 204 942 (Один миллион двести четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 21.01.2022 г. № 10-5. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.