Приложение № 1

к договору № 2375 М от 06 сентября 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11639-22-ип от 02.06.2022 года. Технические условия №11639 от 19.05.2022 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | КТП-772 по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (силовой трансформатор типа ТМГ 11-400 – 1 шт., прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в КТП-772 силового трансформатора. 2.2 Монтаж в КТП-772 силового трансформатора ТМГ 11-400 с номинальным напряжением первичной обмотки 6 кВ и вторичной обмотки 0,4 кВ. 2.3 При установке трансформатора выполнить отключение и подключение заземляющего устройства. 2.4 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ с помощью существующего шинного моста, выполненного шинами АД31Т 50х5. 2.5 Демонтаж в РУ-6 кВ КТП-772 комплекта предохранителей. 2.6 Монтаж в РУ-6 кВ КТП-772 (ячейка №2) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ и комплекта ПК-держателей. 2.7 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 комплекта предохранителей. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 (панель №3, рубильник №2) комплекта предохранителей ПН 2 250/200. 2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 (панель №3, рубильник №2) прибора учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. и трансформаторов тока ТТИ-А 200/5. 3. Благоустройство. |
|  | С 06.09.2022 года по 19.12.2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 08-22-68-ЭС «Замена в КТП-772 силового трансформатора. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |