Приложение № 1

к договору № 2366 М от 16 сентября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №11483-22-ип от 18.04.2022 года. Технические условия №11483 от 12.04.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС-1А-57/1 УЗ вблизи нежилого помещения по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 27Б. ВЛИ-0,4 кВ от ШРС№1/ТП-29 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 27Б. ВЛИ-0,4 кВ от нового ШРС до границы земельного участка заявителя по адресу: ул. Волжская, д. 23, литер АА1. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. и однофазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100F-T-RF-433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.), трансформаторы тока ТТИ-А-150/5А, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж установки ШРС-1А-57/1 УЗ вблизи нежилого помещения по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 27Б. 2.2 Шкаф ШРС установить на уровне +0,300 от планировочной пове6рхности земли на цоколе 700х350х300, сваренном из уголка ст. 50х50х5 мм. 2.3 Монтаж контура заземления ШРС. 2.4 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.5 Монтаж в ШРС-1А-57/1 УЗ/ТП-29 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS) с трансформаторами тока ТТИ-А-150/5А. 2.6 Монтаж на опоре ВЛИ-0,4 кВ ТП-29 прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100F-T-RF-433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.). 2.7 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от ШРС№1/ТП-29 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 27Б, протяженностью 80 метров. 2.8 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от нового ШРС до границы земельного участка заявителя по адресу: ул. Волжская, д. 23, литер АА1, протяженностью 68 метров. Реконструкция. 2.9 Существующий кабель АВВГ-1-(4х70) мм2 из ШРС№1/ТП-29 в направлении на «кафе Рогова» перезавести в новый ШРС. 3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.09.2022 года по 23.09.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 076-22-ЭС «Установка ШРС1-54УЗ вблизи нежилого помещения по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, д.27 «Б». Воздушная линия 0,4 кВ от ШРС№1/ТП-29 до вновь установленного ШРС. Воздушная линия 0,4 кВ от нового ШРС до ВРУ нежилого помещения по адресу: ул. Волжская, д. 23, литер АА1. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |