Приложение № 1

к договору № 2379М от «19» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11407-22-ип от 03.06.2022 года. ТУ №11407 от 30.03.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КТП-942 по адресу: г. Саратов, ул Городская / ул. Зерновая. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/11 (изменена на опору №1-00/11 КТП-942) до опоры №1-00/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-258. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в КТП-942 силового трансформатора ТМГ-400/10, взамен трансформатора ТМГ-250. 2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами АД31Т 50х5. 2.3 Монтаж в РУ-10кВ КТП-942 (камере №2 (тр-р) КСО-394) комплекта предохранителей ПКТ-102-10-50-12,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ (панель №2 ЩО-70) предохранителей ППНИ-39-630А, взамен аппаратов меньшего номинала. Новое строительство. 2.5 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от опоры №1-00/11 (нумерация изменена на №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ КТП-942) до опоры №100/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-258, общей протяженностью 59 метров. 2.6 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7 Монтаж на существующей опоре №1-00/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-258 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF-433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 19.10.2022 года по 29.12.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 08-22-76-ЭС «Замена в КТП-942 силового трансформатора. Воздушная линия 0,4 кВ от опоры №1-00/11 до опоры № №1-00/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-258. Установка прибора учета расхода электроэнергии.» |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |