Приложение № 1

к договору № 2374М от «21» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11313-22-ип от 22.03.2022 года. Технические условия №11313 от 24.02.2022 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Реконструкция ТП-1148. Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1148 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. Камеры трансформаторов 2.1 Монтаж в ТП-1148 силовых трансформаторов ТМГ-630/6-0,4-У1 – 2 шт., взамен трансформаторов ТМГ-400/6-0,4-У1. 2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-630/6. 2.3 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 6кВ к кабельной перемычке РУ-6кВ выполнить шинами АД31 60х6. 2.4 Подключение силовых трансформаторов со стороны 0,4кВ к шинному мосту выполнить шинами АД31 80х8. 2.5 Монтаж шинного моста с подключением силового трансформатора шиной АД31 80х8. 2.6 Монтаж внутреннего контура заземления. 2.7 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.8 Заземление вновь установленных силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к проектируемому внутреннему контуру заземления и к внешнему заземляющему устройству. РУ-6кВ 2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) выключателей ВНАз-10/630А (2 шт.), взамен разъединителей РВПз-10/400А 2.10 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) комплекта предохранителей ПКТ-103-6-100-20У1 с ПК-держателями (6 шт.), взамен предохранителей меньшего номинала. РУ-0,4кВ 2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панели №2, №4, №6) разъединителей РЕ19-41-31160-00УХЛЗ (3шт.), взамен разъединителей РС-6. 2.12 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №2, панель №4, панель №6) предохранителей ПН-2 1000А (6шт.), в комплекте с основанием. 2.13 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №3, рубильник №2; панель №5, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН2 250А-6шт. 2.14 Монтаж ошиновки (панель №2, панель №6) и монтаж сборных шин в РУ-0,4кВ ТП-1148 выполнить шиной АД31 80х8. 2.15 Демонтаж и монтаж концевых муфт в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Новое строительство. 2.16 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (Iс.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 106 метров. 2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (IIс.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 104 метра. 3. Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 21.10.2022 года по 16.12.2022 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 684-08-22-ЭС «Реконструкция ТП-1148. Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1148 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н». |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |