Приложение № 1

к договору №2386М от «25» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11396-22-ип от 01.06.2022 года. ТУ №11396 от 22.03.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-900 до границы земельного участка (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-900 (I с.ш., панель №9, рубильник №3) до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-900, протяженностью 25 метров (кабельный вывод). 2.2 Монтаж провода СИП-2-3х120+1х95 мм2 от существующей опоры №1-0/1 до существующей опоры №1-0/14, протяженностью 378 метров. 2.3 Монтаж на опоре №1-0/13 силового ящика ЯБПВУ-400УЗ с комплектом предохранителей ППН-37 с током плавкой вставки 200А. 2.4 Прокладка КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-4х95 мм2) от силового ящика ЯБПВУ-400УЗ на существующей опоре №1-0/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-900 до ВРУ объекта заявителя (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район, протяженностью 75 метров. 2.5 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6 Монтаж в ВРУ заявителя прибора учета расхода электроэнергии с трансформаторами тока Т-200/5. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 25.10.2022 года по 21.11.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 07-22-65-ЭС «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-900 до границы земельного участка (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |