Приложение № 1

к договору № 2062 М от «03» февраля 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №9699-20-ип от 19.01.2021 года, №9700-20-ип от 18.03.2021 года, №10165-21-ип от 01.07.2021 года. ТУ №9699 от 29.12.2020 года, №9700 от 29.12.2020 года, №10165 от 28.04.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-05/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-656 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», уч. 30, 32, 34. ТП-656 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 77. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-W3-A1R1-230-5-80A-S-RS485-G/1-HKLMOQ2V3 – 2 шт. и трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в ТП-656 комплекта предохранителей. 2.2 Монтаж в ТП-656 плавких предохранителей ПН-2/250 с уставкой 125А – 3 шт. Новое строительство. 2.3 Монтаж деревянных опор – 5 шт. 2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-05/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-656 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», уч. 30, 32, 34, общей протяженностью 162 метра. 2.5 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6 Монтаж на опоре №1-08/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-656 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт. 2.7 Монтаж на опоре №1-08/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-656 приборов учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-W3-A1R1-230-5-80A-S-RS485-G/1-HKLMOQ2V3) – 2 шт. 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.02.2022 года по 28.02.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-05/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-656 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», уч. 30» (Шифр 10-21-108-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |