Приложение № 1

к договору № 1818М/1 от «05» декабря 2022г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8210-19-ип от 13.08.2019 года. Технические условия №8210-1 от 17.01.2022 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-18 (по генплану) до жилого дома №12 (по генплану). |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП№18 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. 11 (1-я жилая группа) до ВРУ-3 многоэтажного жилого дома №12 (по генплану), общей протяженностью 244 метра. 2.2 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП№18 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. 11 (1-я жилая группа) до ВРУ-4 многоэтажного жилого дома №12 (по генплану), общей протяженностью 220 метров. 3. Благоустройство (После выполнения земляных работ восстановить бетонную отмостку у трансформаторной подстанции). |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 05.12.2022 года по 29.12.2022 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 10-19-123-ЭС «Трансформаторная подстанция №18 (по генплану) по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. 11 (1-я жилая группа), жилые дома №1, №2, №12» Альбом III Внешние кабельные линии 10 и 0,4кВ». |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |