Приложение № 1

к договору № 2381М от «07» декабря 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11461-02-ип от 17.05.2022 года. Технические условия №11461 от 12.04.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4 кВ от ШРС/ТП-801 до опоры №1-00/1. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-801 до опоры №1-00/3 по улице Шехурдина. КЛ-0,4 кВ от опоры №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-801 до ВРУ торгового комплекса по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина, 43, корпус 1. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий 236-02» – 1 шт.) – предоставляется заказчиком. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в ШРС/ТП-801 комплекта предохранителей. 2.2 Монтаж в ШРС/ТП-801 комплекта предохранителей ПН2-100/100 А. Новое строительство. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х50) мм2 от предохранителя №4 ШРС/ТП-801 до опоры №1-00/1 МУПП «СГЭТ», протяженностью 30 метров. 2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/1 МУПП «СГЭТ» ВЛИ-0,4 кВ ТП-801 до опоры №1-00/3 МУПП «СГЭТ» по улице Шехурдина, протяженностью 64 метра. 2.5 Монтаж КЛ-0,4 кВ АВВГнг(А)-LSLT-1-(4х50) мм2 от опоры №1-00/3 МУПП «СГЭТ» ВЛИ-0,4 кВ ТП-801 до ВРУ торгового комплекса по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина, 43, корпус 1, протяженностью 30 метров. 2.6 Монтаж в ВРУ торгового комплекса прибора учета расхода электроэнергии – эл. счетчик типа «Меркурий 236-02» – 1 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 07.12.2022 года по 28.12.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 08-22-78-ЭС «Кабельная линия 0,4 кВ от ШРС/ТП-801 до торгового комплекса по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина, 43, корпус 1. Установка прибора учета расхода электроэнергии на границе балансовой принадлежности». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |