Приложение № 1

к договору №2455М от 15.12.2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11002-21-ип от 28.12.2021 года. ТУ №11002-1 от 03.08.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до ВРУ жилого дома №1 по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. Установка учетов расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж фундамента для новой БКТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж БКТП-400-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ-400-10/0,4 кВ (2 шт.), с комплектом оборудования: РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), сборных шин РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. 2.3 Монтаж контура заземления БКТП. 2.4 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШнг(А)-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилого дома №1 по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей, общей протяженностью 310 (2х155) метров. 2.5 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШнг(А)-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей, общей протяженностью 130 (2х65) метров. 2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ новой БКТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-03 PQRS-2 шт.) по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. 2.7 Монтаж в РУ-0,4кВ новой БКТП (вводная панель №2, №6) трансформаторов тока Т-600/5-6шт. по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. 2.8 Крепление КЛ-0,4 кВ по подвалу дома осуществляется скобами. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 15.12.2022 года по 30.12.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 11-22-110-ЭС «Реконструкция РУ-10кВ ТП-284 по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 36А / ул. Производственная, 9. Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) по адресу: г. Саратов, ул. Производственная / пр. Строителей. Кабельные линии 10 кВ от новой БКТП до ТП-284. Кабельные линии 0,4 кВ от новой БКТП до жилых домов №1, №2, №3». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |