Приложение № 1

к договору № 2099М от «22» февраля 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9544-20-ип от 29.12.2020 года. ТУ №9544 от 25.12.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н. 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-1347 –ТП-1317». КЛ-0,4кВ от новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-6/0,4 кВ (1 шт.). 2.3 Монтаж АСКУЭ в новой КТП. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. 2.5 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от новой КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н до соединения с кабелем в направлении к «ТП-1347», общей протяженностью 110 метров. 2.6 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от новой КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н до соединения с кабелем в направлении к «ТП-1317», общей протяженностью 95 метров. 2.7 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ новой КТП до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:050222:12 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21, общей протяженностью 35 метров. 2.8 Монтаж на границе балансовой принадлежности прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66 М 300/5. 3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.02.2022 года по 31.03.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Установка КТП-6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н. КЛ-6кВ от новой КТП-6/0,4кВ до соединения с кабелем «ТП-1347-ТП-1317». КЛ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ до границы земельного участка с кадастровым номером: 64:48:050222:12 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21» (Шифр 08-21-87-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |