Приложение № 1

к договору № 2198 М от 02 марта 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10093-21-ип от 07.06.2021 года. Технические условия №10093 от 19.04.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Воздушная линия 0,4 кВ ТП-398 от пунктовой опоры до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 1. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-398 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Меркурий 236 ART – 03PQRS) – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-398 (панель №3, руб. №1) комплекта предохранителей ПН-2 400/200 А – 3 шт. Новое строительство. 2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШп-1-4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-398 (панель №3, руб. №1) до существующей пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ, общей протяженностью 75 метров. 2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х95+1х95) мм2 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-01/8, общей протяженностью 218 метров осуществить по существующим металлическим опорам совместно с существующим проводом. 2.4 Монтаж в ВРУ заявителя прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART – 03PQRS – 1 шт., с трансформаторами тока Т-0,66, 150/5А 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 02.03.2022 года по 21.03.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Воздушная линия 0,4 кВ ТП-398 от пунктовой опоры до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 1. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-398 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 641-12-21-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |