Приложение № 1

к договору № 1816 М от 10 марта 2022 г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8147-19-ип от 29.07.2019 года. ТУ №8147-2 от 16.02.2022 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС вблизи границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156Д. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1448 до нового ШРС, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156Д. КЛ-0,4 кВ направление «магазин “Пряжа”» из РУ-0,4 кВ ТП-1448 в ШРС №2 ТП-1448, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156А Установка учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. (прибор учета электроэнергии типа Меркурий – 236 – предоставляется заказчиком) Строительно-монтажные работы: 2. Новое строительство: 2.1 Монтаж шкафа ШРС -1 -57/1У3 у стены задания №156 «Д» со стороны ул. Астраханской на уровне +0,3м от поверхности земли на цоколе сваренном из уголка ст. 50х50х5. 2.2 Монтаж контура заземления ШРС 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШв -1 сеч. 4х120кв.мм от РУ-0,4 кВ ТП - 1448 до устанавливаемого ШРС , общей протяженностью 170 метров. 2.4 В ШРС на направлении к ООО «Рассвет» смонтировать прибор учета эл. энергии типа «Меркурий – 236 ART – 03PQRS» с трансформаторами тока Т – 200/5. 3. Реконструкция: 3.1 КЛ-0,4 кВ направление «магазин “Пряжа”» из РУ-0,4 кВ ТП-1448 в ШРС №2 ТП-1448, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156А. 3.2. Существующий рубильник №3 в панели №3 ЩО-70 ТП -1448 заменить на РПС – 2 с комплектом предохранителей ПН -2 – 250А. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 10.03.2022 года по 11.04.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Кабельная линия 0,4кВ от ТП – 1448 до нового ШРС, устанавливаемого возле здания №156 «Д» по ул. Московская в Кировском районе г. Саратова. (Шифр 12-20-120-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |