Приложение № 1

к договору № 2166М от «21» апреля 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9914-21-ип от 21.04.2021 года. ТУ №9914-1 от 31.01.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и месторасположения объекта | КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1317 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская. |  |  |  |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в ТП-1317 предохранителей. 2.2 Монтаж в ТП-1317 предохранителей типа ПН-2-250/200. 2.3 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.4 Монтаж провода СИП-2-3х95мм2+1х95 мм2 от опоры №1-00/15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1317 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская, протяженностью 72 метра. 2.5 Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем марки АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-1317 до опоры №1-00/15, протяжённостью 128 метров. 2.6 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7 Монтаж в ВРУ прибора учета расхода электроэнергии (электрический счетчик типа «Меркурий 236») и трансформаторов тока Т-0,66 200/5. 3. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ | С 21.04.2023 года по 31.08.2023 года. |  |  |  |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект –шифр 622-10-21 «КВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1317 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская». |  |  |  |
| Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». - Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соот- ветствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполне- ние работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соот- ветствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соеди- нительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом вы- полнения аналогичных работ. Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |