Приложение № 1

к договору № 2495М от 07.06.2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12431-22-тн от 02.11.2022 года. Технические условия №12431-1 от 06.12.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в ТП-1513 существующего силового трансформатора. 2.2 Монтаж в ТП-1513 силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4. 2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста. 2.4 В камере трансформатора Т-1 восстановить кабельный приямок, установить направляющие из швеллера под установочные размеры устанавливаемого трансформатора с восстановлением полов с последующей покраской. 2.5 При замене силового трансформатора выполнить замену опусков от сборных шин в трансформаторной камере в соответствии с габаритными размерами устанавливаемого трансформатора. 2.6 В РУ-6 кВ ТП-1513 (камера №3) заменить существующие предохранители с ПК-держателями на ПКТ 102-6-50-31,5 УЗ. 2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-1513 (панель № 2) установить комплекты предохранителей ПН-2 600/400 А, ПН-2 400/250 А и трансформаторы тока ТТИ-400/5А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1513 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – 1 шт. и трансформаторов тока ТТИ-А 250/5. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 07.06.2023 года по 31.07.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 045-23-ЭС «Реконструкция ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |