Приложение № 1

к договору № 2469М от «08» июня 2023г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12419-22-ип от 14.11.2022 года. ТУ №12419 от 19.10.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-426 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Трудовой переулок, д. 46/1. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж существующего провода. 2.2 Правка существующей железобетонной опоры №1-00/10. 2.3 Правка существующей деревянной опоры с железобетонной приставкой №1-00/11, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с железобетонной приставкой. 2.4 Правка существующей деревянной опоры с металлической приставкой №1-13/1, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с металлической приставкой. 2.5 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 5 шт. 2.6 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от существующей железобетонной опоры №1-00/10 ВЛИ-0,4кВ КТП-426 до вновь установленной деревянной опоры №1-12/5, общей протяженностью 150 метров. 2.7 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.8 Монтаж на вновь установленной опоре №1-12/5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-426 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик - 1 шт.). 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-426 (Л-1 в направлении «ул. Малая Соляная, к Рогожина») комплекта предохранителей ПН 2-250/125А. 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 08.06.2023 года по 16.06.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 03-23-24-ЭС «Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-426 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Трудовой переулок, д.46/1. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |