ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 261-23 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32312504744 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Сальникова Наталья Александровна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ реконструкции ТП-489 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМ-400кВА 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-630кВА. 2.3.Монтаж в РУ-0,4кВ шин прямоугольного сечения АД 31Т 80х8 (нулевая шина), взамен шин меньшего номинала. 2.4.Монтаж в РУ-10кВ в камере №7 комплекта предохранителей ПКТ-103-10-80-20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-10кВ выключателя нагрузки ВНАзп-10/630 взамен существующего РВ-10/630. 2.6.Монтаж в РУ-0,4кВ в панелях №1, №4 разъединителей РЕ-19-41 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.7.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №1 комплекта предохранителей ПН-2 с ПН-держателями с током плавкой вставки 1000А, а также трансформаторов тока Т- 0,66 1000/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8.Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-630кВА. 2.9.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 030-23- ЭС «Реконструкция ТП-489 с заменой силового трансформатора по адресу: г. Саратов, ул. Буровая». Состав работ реконструкции КТП-746 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-250кВА. 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3. Монтаж в РУ-0,4кВ шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6 (нулевая шина), взамен шин меньшего номинала. 2.4.Монтаж в РУ-10кВ (камера №2) комплекта предохранителей ПКТ-102-10-50-12,5У3 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5. Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №1 комплекта предохранителей ПН-2 с ПН-держателями с током плавкой вставки 630А, а также трансформаторов тока Т- 0,66 600/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 3.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 029-23-ЭС «Реконструкция КТП-746 с заменой силового трансформатора по адресу: г. Саратов, 5-й Лагерный проезд». Состав работ реконструкции ТП-733 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМ-250кВА. 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3. Монтаж в РУ-0,4кВ шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6 взамен шин меньшего номинала. 2.4.Монтаж в РУ-6кВ (камера №3) комплекта предохранителей ПКТ-102-6-80-20У3 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5. Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №2 комплекта предохранителей ПН-2 с ПН-держателями с током плавкой вставки 630А, взамен аппаратов меньшего номинала. 3.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 031-23-ЭС «Реконструкция ТП-733 с заменой силового трансформатора по адресу: г. Саратов, 3-й Динамовский проезд». Состав работ реконструкции ТП-738 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующих трансформаторов ТМ-250кВА-2шт. 2.2.Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400кВА-2шт. 2.3.Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4кВ с помощью существующего шинного моста, шинами АД 31Т 60х6. 2.4.Монтаж в РУ-10кВ (камера №5 I c.ш. и камера №6 II с.ш.) комплекта предохранителей ПКТ-102-10-50-12,5У3 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №7 II с.ш. комплекта предохранителей ППн-39/630 взамен аппаратов меньшего номинала. 3.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 04-23-26-ЭС «Реконструкция ТП-738 с заменой силовых трансформаторов». Состав работ реконструкции ТП-323 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1.Демонтаж существующего трансформатора ТМ-250кВА. 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3.Монтаж в РУ-6кВ (камера №3) комплекта предохранителей ПКТ-102-6-80-20У3 с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №2 комплекта предохранителей ПН-2 с ПН-держателями с током плавкой вставки 630А. 2.5.Замена существующего внутреннего контура заземления камеры трансформатора на стальную полосу 40х4мм2. 3.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 011-22-ЭС «Реконструкция ТП-323 с заменой силового трансформатора по адресу: г. Саратов, п. Рокотовка, 5-й Динамовский переулок». |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-489 расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Буровая; КТП-746 расположенного по адресу: г. Саратов, 5-й Лагерный проезд; ТП-733 расположенного по адресу: г. Саратов, 3-й Динамовский проезд; ТП-738 расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Большая Долинная; ТП-323 расположенного по адресу: г. Саратов, п. Рокотовка, 5-й Динамовский переулок. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 835 318 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч триста восемнадцать) рублей 83 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.140 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22 |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38а, с 21.06.2023 года с 09:00 до 05.07.2023 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38а, с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38 а. 21.06.2023 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38 а. 05.07.2023 года 16:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 06.07.2023 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 19 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе | 10.07.2023 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 20 | Дата, время и место подведения итогов открытого конкурса (оценки и сопоставления заявок) | 12.07.2023 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 21 | Обеспечение заявки | 5% от начальной (максимальной) цены договора 191 765 (Сто девяноста одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 94 копеек. Обеспечение заявки на участие в закупке представляется одновременно с такой заявкой, в форме банковской гарантии или перечисления на расчетный счет Заказчика денежных средств. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. Реквизиты для перечисления денежных средств в счет обеспечения заявки: р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки по открытому конкурсу № 261-23» |
| 22 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 23 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 24 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |