Приложение № 1

к договору № 2537М от «07» июля 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12540-22-ип от 22.03.2023 года. Технические условия №12540 от 16.11.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Реконструкция КТП-987 по адресу: г. Саратов, ст. Трофимовский-2, д. 12. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (электрический счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в КТП-987 силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4, взамен существующего трансформатора ТМГ-100-10/0,4. 2.2 При установке трансформатора выполнить отключение и подключение заземляющего устройства. 2.3 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью существующего шинного моста. 2.4 При замене силового трансформатора выполнить замену опусков от шинного моста в трансформаторной камере в соответствии с габаритными размерами устанавливаемого трансформатора. 2.5 Монтаж в РУ-10 кВ КТП-987 предохранителей ПТ-1.2-10-50-12,5-УЗ –3 шт., взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-987 держателей ПН-2-630-УЗ – 3 шт., предохранителей ПН-2 600/630 А – 3 шт. и ПН-2 400/315 А – 6 шт., взамен аппаратов меньшего номинала. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-987 (панель №1, №3) приборов учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – 2 шт. и трансформаторов тока ТТИ-А 300/5 А – 6 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 07.07.2023 года по 27.10.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 078-23-ЭС «Реконструкция КТП-987 по адресу: г. Саратов, ст. Трофимовский-2, д. 12. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2002 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |