Приложение № 1

к договору № 2408М от «11» июля 2023 г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11696-22-ип от 05.07.2022 года. Технические условия №11696 от 27.05.2022 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | КТП по адресу: г. Саратов, остановка «10-я Дачная», СНТ «Трамплин», уч. 80. 2КЛ-10 кВ от вновь установленной КТП до соединения с кабелями направления «ТП-195 – ТП-1982». Установка приборов учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж КТП-400-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 1 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70) по адресу: г. Саратов, остановка «10-я Дачная», СНТ «Трамплин», уч. 80. 2.3 Монтаж в новой КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) и трансформаторов тока Т-0,66 600/5. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. Реконструкция. 2.5 Строительство КЛ-10 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления «к ТП-195», общей протяженностью 17 метров. 2.6 Строительство КЛ-10 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления «к ТП-1982», общей протяженностью 90 метров. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.07.2023 года по 31.08.2023 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 12-22-123-ЭС «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, остановка «10-я Дачная», СНТ «Трамплин», уч. 80. Кабельные линии 10 кВ от вновь установленной КТП до соединения с кабелем направления «ТП-195 – ТП-1982». Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |