Приложение № 1

к договору № 1539М от «15» августа 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6493-18-ип от 14.06.2018 года. Технические условия №6493-3 от 07.02.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КТП по адресу: г. Саратов, ул. Азина, около дома 23. Кабельные линии 6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «РП-Южный – ТП-799» по адресу: г. Саратов, ул. Азина, около дома 23. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий 230» – 1 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS) – предоставляются заказчиком. 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж оборудования в новой КТП (камеры КСО-394-03 – 2 шт.; КСО-394-06 – 1 шт.; КСО-394-11 – 1 шт.; камеры КСО-394-15 (16) – 2 шт. 2.2 Монтаж освещения в новой КТП. 2.3 Монтаж прибора учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий 230» – 1 шт.) в новой КТП. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. Реконструкция. 2.5 Монтаж КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2, от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «к ТП-799», общей протяженностью 105 метров. 2.6 Монтаж КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2, от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «к РП-Южный», общей протяженностью 30 метров. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 15.08.2023 года по 29.08.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 05-23-46-ЭС «Кабельные линии 6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «РП-Южный – ТП-799» по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Азина, около дома 23». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |