Приложение № 1

к договору № 2528М от «22» августа 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор АО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ____________________С.В. Козин |  |
|  | "______"__________________ 20__ г. |  |  | "_____"_________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов АО «СПГЭС» на 2023 год пункт 3.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4кВ ТП-1205. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов. 2.Строительно-монтажные работы: -демонтаж существующего провода; -монтаж КЛ-0,4кВ (АПвБШвнг-1-4х150мм2) от (II с.ш., панель №6) РУ-0,4кВ ТП-1205 до существующей опоры №1-00/1 (кабельный вывод); -правка существующей металлической опоры №2-02/1; -монтаж провода (СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2) от существующей опоры №1-00/1 до существующей опоры №2-02/3; -монтаж провода осуществляется по существующим опорам; -переподключение от вновь смонтированного провода СИП-2 отпайки от магистральной ВЛИ-0,4кВ, идущей к 3-му, 4-му, 5-му Перспективному проезду; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1205 (панель №6) комплекта предохранителей ПН 2-250/160А; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1205 панели ЩО-70-1-03 (1шт.); -вновь установленную панель ЩО-70 соединить с существующей системой шин РУ-0,4кВ ТП-1205 (II с.ш.) шинами АД31Т 50х5, опуски от сборных шин выполнить шиной АД31Т 40х5; -кабельный приямок в РУ-0,4кВ ТП-1205 закрыть металлическим листом. 3.Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). Все работы вести согласно проекту шифр: 080-23-ЭС «Кабельно - воздушная линия 0,4кВ ТП-1205 по адресу: г. Саратов, ул. Перспективная, 29». |
| Сроки выполнения работ | С 22.08.2023 года по 16.10.2023 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 080-23-ЭС «Кабельно - воздушная линия 0,4кВ ТП-1205 по адресу: г. Саратов, ул. Перспективная, 29». |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 года №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», ПУЭ, Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |