Приложение № 1

к договору № 2494 М от «22» августа 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12678-23-ип от 02.02.2023 года. Технические условия №12678 от 12.01.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-57 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-90 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32 – 2 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-57 неисправного разъединителя. 2.2 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-57 существующего комплекта плавких предохранителей. 2.3 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-90 существующего комплекта плавких предохранителей. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-57 рубильника РПС – 400 А с комплектом предохранителей ПН 2-400/100 А. 2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-90 комплекта плавких предохранителей ПН 2-250/100 А. 2.6 Демонтаж ж/бетонной опоры. 2.7 Монтаж металлической опоры. 2.8 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-57 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н, общей протяженностью 75 метров. Новое строительство. 2.9 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-90 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н, общей протяженностью 100 метров. 2.10 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.11 Монтаж на опоре №3 МУП «СГЭТ» и на опоре №6 МУП «СГЭТ» шкафов ЩУ-0,4 кВ, приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 2 шт.) с комплектами трансформаторов тока ТТИ-А 100/5. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.08.2023 года по 20.12.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 054-23-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-57 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-90 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |