Приложение № 1

к договору № 2498М от 24.08.2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12644-22-ип от 09.01.2023 года; №12646-22-ип от 09.01.2023 года. ТУ №12644 от 19.12.2022 года; №12646 от 19.12.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-781 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Демонтаж в РУ-0,4кВ ТП-781 трансформаторов тока 150/5. 2.2 Демонтаж в РУ-0,4кВ ТП-781 (панель ЩО-59 №3) поврежденного рубильника. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-781 (панель ЩО-59 №3) рубильника РПС-250 (1шт.). Новое строительство 2.4 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.5 Монтаж провода (СИП-2-3х95+1х95мм2) от РУ-0,4кВ ТП-781 до вновь установленной металлической опоры №1-00/8, общей протяженностью 209 метров. 2.6 Монтаж провода СИП осуществляется по существующим опорам ЗАО «СПГЭС», МУП «Саргорсвет» и вновь установленной металлической опоре. 2.7 Монтаж провода СИП внутри помещения ТП-781 осуществляется на скобах, в гофротрубе; на фасаде здания ТП-781, с помощью анкерного кронштейна. 2.8 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9 Монтаж на вновь установленной металлической опоре №1-00/8 ВЛИ-0,4 кВ ТП-781 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик - 2 шт.). 2.10 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-781 комплекта предохранителей ПН2-250/80А. 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 24.08.2023 года по 30.11.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 05-23-36-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-781 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |