Приложение № 1

к договору № 2500М от «25» августа 2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Генеральный директор АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12741-23-ип от 09.02.2023 года. Технические условия №12741 от 13.01.2023 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-505 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, 17А. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт.), металлическая опора типа ОКС – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в ТП-505 существующих плавких предохранителей. 2.2 Монтаж в ТП-505 комплекта плавких предохранителей ПН 2-250/250А. 2.3 Монтаж металлических опор – 1 шт. 2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х95+1х95) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-505 до опоры №2-00/01 у границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, 17А, протяженностью 60 метров. 2.5 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6 Монтаж на опоре №2-00/01 ВЛИ-0,4 кВ ТП-505 шкафа ЩУ-0,4 кВ, прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт.) с комплектом трансформаторов тока ТТИ-А 250/5 А. 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). |
| Сроки выполнения работ | С 25.08.2023 года по 31.08.2023 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 051-23-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-505 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, 17А. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |