Приложение № 1

к договору № 2552М от «06» сентября 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |  |  |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  |  |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13031-23-ип от 06.04.2023 года. Технические условия №13031 от 22.03.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-736 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1331 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», б/н в Волжском районе. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 5 шт. 2.2 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от опоры №6-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 до опоры №6-05/5 у границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1331 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», б/н в Волжском районе, протяженностью 160 метров. 2.3 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4 Монтаж на опоре №6-05/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.09.2023 года по 02.10.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 06-23-58-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-736 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1331 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», б/н в Волжском районе. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |