Приложение № 1

к договору № 2513М от «26» сентября 2023 г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12602-22-ип от 31.01.2023 года; №12597-22-ип от 01.02.2023 года. ТУ №12602 от 15.12.2022 года; №12597 от 12.12.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-824 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, ул. Журавлиная, 4 и по адресу: г. Саратов, 1-й Маханный проезд, 1. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АСБл-1-4х120 мм2) от РУ-0,4кВ КТП-824 до вновь установленной пунктовой опоры №1-00/1, общей протяженностью 30 метров. 2.2 Монтаж металлической опоры – 3 шт. 2.3 Монтаж железобетонной опоры – 7 шт. 2.4 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от вновь установленной пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ КТП-824 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Журавлиная, 4 и по адресу: г. Саратов, 1-й Маханный проезд, 1, общей протяженностью 245 метров. 2.5 Монтаж на пунктовой опоре №1-00/1 и на концевой опоре №1-00/10 на проводах зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. 2.6 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7 Монтаж на опорах №1-00/7 и №1-00/10 ВЛИ-0,4 кВ КТП-824 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 2 шт.). 2.8 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-824 (панель №3) комплекта предохранителей ПН 2-250 с уставкой 160А. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 26.09.2023 года по 03.10.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 06-23-55-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-824 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, ул. Журавлиная, 4 и по адресу: г. Саратов, 1-й Маханный проезд, 1. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |