Приложение № 1

к договору № 2599М от «10» октября 2023г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | ____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13358-23-ип от 31.05.2023 года. Технические условия №13358 от 28.04.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-975 до ВРУ спортивного объекта по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Камская, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-975 (I с.ш., панель №9; II с.ш., панель №8) линейных панелей ЩО-70-1-04 УЗ (2шт.) с шинным мостом. 2.2 Устанавливаемые линейные панели №8 и №9 соединить с существующей системой сборных шин I и II c.ш. РУ-0,4кВ ТП-975 шинными мостами (АД 31 Т 80х8). 2.3 Корпуса вновь смонтируемых линейных панелей ЩО-70 присоединить сталью полосовой 40х5мм к существующему контуру заземления. 2.4 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х240 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-975 (I c.ш.; II с.ш.) до ВРУ спортивного объекта по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Камская, б/н, общей протяженностью 2х215 метров. 2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-975 (I с.ш., панель №9; II с.ш., панель №8) комплекта предохранителей ПН 2-630/630А. 2.6 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии в ВРУ заявителя (трехфазный счетчик типа МИРТЕК - 2 шт.) с комплектами трансформаторов тока (Т-0,66М 600/5 - 2 шт.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Камская, б/н. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 10.10.2023 года по 16.10.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: шифр 08-23-79-ЭС «Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-975 до ВРУ спортивного объекта по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Камская, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |