Приложение № 1

к договору № 2557М от «18» октября 2023 г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12461-22-ип от 22.12.2022 года; №12541-22-ип от 22.12.2022 года. Технические условия №12461-1 от 16.01.2023 года; №12541-1 от 16.01.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Установка ШРС1-57/1 по адресу: ул. Соляная, 26. Кабельные линии от КТП-1082 до вновь установленного ШРС по адресу: ул. Соляная, 26. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Монтаж в КТП-1082 силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4 (1шт.), взамен трансформатора ТМ-250-6/0,4. 2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью нового шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (вводная панель) предохранителей ПН2-630, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.4 Монтаж в РУ-6кВ КТП-1082 (камера №3) предохранителей ПКТ-102-6-80-20УЗ, взамен существующих предохранителей. 2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (панель №3) линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН2. 2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (панель №1, рубильник №2) линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН2. Новое строительство 2.7 Монтаж ШРС-1-57/1 / КТП-1082 на внешней стене здания по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 26. 2.8 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х50 мм2) от РУ-0,4 кВ КТП-1082 (рубильник №2, панель №1) до вновь установленного ШРС, общей протяженностью 89 метров. 2.9 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х185 мм2) от РУ-0,4 кВ КТП-1082 (рубильник №2, панель №1) до вновь установленного ШРС, общей протяженностью 88 метров. 2.10 Монтаж контура заземления. 2.11 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии типа «Миртек-32» (2шт.: один с трансформаторами тока 300/5А и испытательной коробкой КИ УЗ, «в направлении ул. Соляная, 26/1»; один прямого включения, «в направлении ул. Соляная, 26/2»), во вновь установленном ШРС/КТП-1082. 2.12 Прокладка кабелей в КТП-1082 осуществляеся по существующему кабельному вводу, во вновь проложенных трубах, по дну канала. 3. Благоустройство (по окончанию работ по замене кабелей необходимо восстановить бетонную отмостку). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 18.10.2023 года по 30.11.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 047-23-ЭС «Установка ШРС по адресу: ул. Соляная, д.26. Кабельные линии 0,4 кВ от КТП-1082 до ШРС по ул. Соляная, 26. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |