Приложение № 1

к договору № 2583М от 20.10.2023 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «Энергопласт» |  |  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |  |
| ____________________Ю.О. Ховрин |  |  |  |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13269-23-ип от 12.05.2023 года. Технические условия №13269 от 26.04.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Демонтаж существующих деревянных опор №2-07/3; №2-07/4 АО «СПГЭС» (2шт.) и абонентской деревянной опоры (1шт.). 2.2 Демонтаж существующего провода от опоры №2-07/3 до опоры №2-07/4. 2.3 Демонтаж существующих вводов к жилым домам. 2.4 Переподключить существующий ввод с демонтированной опоры №2-07/4 на вновь устанавливаемую опору, с переносом существующего учета электроэнергии. 2.5 Монтаж железобетонной опоры – 1 шт. 2.6 Монтаж вводов в жилые дома потребителей изолированным проводом. Новое строительство 2.7 Монтаж железобетонной опоры – 3 шт. 2.8 Монтаж провода (СИП-2-3х35+1х54,6мм2) от вновь установленной опоры №2-07/3 ВЛИ-0,4кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79, общей протяженностью 48 метров. 2.9 Монтаж вводов в жилые дома потребителей. 2.10 Монтаж провода СИП осуществляется по вновь установленным железобетонным опорам. 2.11 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.12 Монтаж на вновь установленной железобетонной опоре №2-07/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1418 прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «Миртек-12» - 1 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 20.10.2023 года по 30.10.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 139-23-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |