Приложение № 1

к договору № 2563М от 25.10.2023 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13005-23-ип от 17.04.2023 года. Технические условия №13005/С от 09.03.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Кабельные линии 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ№2 и ВРУ№3 пристройки к МОУ «СОШ №103». Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 4 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в РП-Саратов комплектов предохранителей типа ПН 2-250/200 А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.2 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ РП-Саратов до ВРУ№2 пристройки к МОУ «СОШ №103», общей протяженностью 200 метров. 2.3 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ РП-Саратов до ВРУ№3 пристройки к МОУ «СОШ №103», общей протяженностью 200 метров. 2.4 Монтаж в ВРУ№2 и в ВРУ№3 пристройки к МОУ «СОШ №103» приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 4 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66-150/5 А. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 25.10.2023 года по11.12.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 06-23-52-ЭС «Кабельные линии 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ№2 и ВРУ№3 пристройки к МОУ «СОШ №103». Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |