Приложение № 1

к договору № 2727М от «24» июня 2024 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор АО «СПГЭС» |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________ А.А. Тарасов |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №14598-23-ип от 21.12.2023 года. Технические условия №14598 от 15.12.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-2305 на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4 кВ. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-2305 до границы земельного участка с к/н 64:48:030107:527 по адресу: г. Саратов, Кировский район, 2-й Мирный поселок, б/н. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-2305 существующего комплекта плавких предохранителей. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-2305 комплекта плавких предохранителей типа ПН2-400/125 А. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-2305 (панель №1, рубильник №4) до опоры №1-00/1, протяженностью 28 метров. 2.4 Монтаж металлической опоры – 4 шт. 2.5 Монтаж железобетонных опор – 12 шт. 2.6 Монтаж провода СИП-2-(3х95+1х95) мм2 от опоры №1-00/1 до опоры №2-00/15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-2305, протяженностью 470 метров. 2.7 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-01/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-2305, протяженностью 32 метра. 2.8 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9 Монтаж на опоре №2-01/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-2305 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт.). 3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП.). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 24.06.2024 года по 10.07.2024 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 04-24-36-ЭС «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-2305 на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4 кВ. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-2305 до границы земельного участка с к/н 64:48:030107:527 по адресу: г. Саратов, Кировский район, 2-й Мирный поселок, б/н. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |