УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Генерального директора АО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«23» августа 2024 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 328-24 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32413924702 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 8 шт.) предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №15 КСО-2УМ, II с.ш.) существующего трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06х6 с предохранителями ПКТ-6. 2.2 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №15 силовой трансформатор ТС-16 кВА-6/0,4 кВ, трансформатор напряжения 3хЗНОЛП.06-6 и предохранители ПКТ 101-6-5-40УЗ с ПК-держателем. 2.3 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №13 КСО-2УМ, II с.ш.) существующего силового трансформатора ТМГ-25кВА-6/0,4 кВ с предохранителями ПКТ-6/5 А. Существующий кабель АВВГ-1-4х16 мм2 (питание собственных нужд РП) перезавести из камеры №13 в камеру №15 с демонтажем остатка. 2.4 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №13 вакуумный выключатель BB/TEL-10/630 с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА), трансформаторы тока ТПОЛ-10-300/5, линейный разъединитель РВз-10/630 и трансформатор нулевой последовательности типа ТЗРл-10Р. 2.5 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №3 КСО-2УМ, I с.ш.) существующего масляного выключателя и трансформатора тока ТПЛ-10-400/5. 2.6 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №3 вакуумный выключатель BB/TEL-10/630 с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА), трансформаторы тока ТПОЛ-10-300/5, линейный разъединитель РВз-10/630 и трансформатор нулевой последовательности типа ТЗРл-10Р. 2.7 Монтаж в РП-ДОК шкафа АВР. 2.8 Монтаж в РП-ДОК шкафа ЩРН-12. 2.9 Монтаж ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. Новое строительство. 2.10 Строительство 2КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до РУ-6 кВ РП-ДОК, общей протяженностью 2170 метров. 2.11 Строительство 2КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до РУ-6 кВ ТП-1615, общей протяженностью 380 метров. 2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой ТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 8 шт.) с трансформаторами тока типа Т-0,66 600/5 А и Т-0,66 200/5 А. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Реконструкция РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б. КЛ-6 кВ от РП-ДОК до новой ТП. КЛ-6 кВ от новой ТП до ТП-1615. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 15 028 995 (Пятнадцать миллионов двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 88 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора АО «СПГЭС» от 18.10.2023 г. № 195. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.