Приложение № 1

к договору № 2558М/2 от «23» августа 2024 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12270-22-ип от 30.09.2022 года. Технические условия №12270 от 29.12.2023 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Реконструкция РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б. КЛ-6 кВ от РП-ДОК до новой ТП. КЛ-6 кВ от новой ТП до ТП-1615. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 8 шт.) предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №15 КСО-2УМ, II с.ш.) существующего трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06х6 с предохранителями ПКТ-6. 2.2 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №15 силовой трансформатор ТС-16 кВА-6/0,4 кВ, трансформатор напряжения 3хЗНОЛП.06-6 и предохранители ПКТ 101-6-5-40УЗ с ПК-держателем. 2.3 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №13 КСО-2УМ, II с.ш.) существующего силового трансформатора ТМГ-25кВА-6/0,4 кВ с предохранителями ПКТ-6/5 А. Существующий кабель АВВГ-1-4х16 мм2 (питание собственных нужд РП) перезавести из камеры №13 в камеру №15 с демонтажем остатка. 2.4 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №13 вакуумный выключатель BB/TEL-10/630 с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА), трансформаторы тока ТПОЛ-10-300/5, линейный разъединитель РВз-10/630 и трансформатор нулевой последовательности типа ТЗРл-10Р. 2.5 Демонтаж в РУ-6 кВ РП-ДОК (камера №3 КСО-2УМ, I с.ш.) существующего масляного выключателя и трансформатора тока ТПЛ-10-400/5. 2.6 После демонтажа существующего оборудования установить в камеру №3 вакуумный выключатель BB/TEL-10/630 с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА), трансформаторы тока ТПОЛ-10-300/5, линейный разъединитель РВз-10/630 и трансформатор нулевой последовательности типа ТЗРл-10Р. 2.7 Монтаж в РП-ДОК шкафа АВР. 2.8 Монтаж в РП-ДОК шкафа ЩРН-12. 2.9 Монтаж ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. Новое строительство. 2.10 Строительство 2КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до РУ-6 кВ РП-ДОК, общей протяженностью 2170 метров. 2.11 Строительство 2КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до РУ-6 кВ ТП-1615, общей протяженностью 380 метров. 2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой ТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 8 шт.) с трансформаторами тока типа Т-0,66 600/5 А и Т-0,66 200/5 А. 3. Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 23.08.2024 года по 06.11.2024 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком. Проект – шифр 08-23-80-ЭС, Альбом III «Трансформаторная подстанция (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. им. И.С. Кутякова. Реконструкция РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б. КЛ-6 кВ от РП-ДОК до новой ТП. КЛ-6 кВ от новой ТП до ТП-1615. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |